НОРМЫ И СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

| Наименование средства защиты | Напряжение электроуста-новок, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжительность испытания, мин. | Ток, протекающий через изделие, мА, не более | Периодич-ность испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штанги изолирующие (кроме измерительных) | До 1 | 2 | 5 | - | 1 раз в 24 |
|  | До 35 | 3-кратное линейное, но менее 40 | 5 | - | мес. |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |  |
| Изолирующая часть | 6-10 | 40 | 5 | - | То же |
| штанг переносных | 110-220 | 50 | 5 | - |  |
| заземлений с | 330-500 | 100 | 5 | - |  |
| металлическими | 750 | 150 | 5 | - |  |
| звеньями | 1150 | 200 | 5 | - |  |
| Изолирующие | 500 | 100 | 5 | - | То же |
| гибкие элементы | 750 | 150 | 5 | - |  |
| заземления бесштанговой конструкции | 1150 | 200 | 5 | - |  |
| Измерительные штанги | До 35 | 3-кратное линейное, но менее 40 | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |  |
| Головки измерительных штанг | 35-500 | 30 | 5 | - | То же |
| Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг | 220-500 | 2,5 на 1 см длины | 5 | - | То же |
| Изолирующие | До 1 | 2 | 5 | - | 1 раз в 24 |
| клещи | Выше 1 до 10 | 40 | 5 | - | мес. |
|  | До 35 | 105 | 5 | - |  |
| Указатели напряжения выше 1000 В |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изолирующая | До 10 | 40 | 5 | - |  |
| часть | Выше 10 до 20 | 60 | 5 | - |  |
|  | Выше 20 до 35 | 105 | 5 | - |  |
|  | 110 | 190 | 5 | - |  |
|  | Выше 110 до | 380 | 5 | - |  |
|  | 220 |  |  |  |  |
| - рабочая часть1) | До 10 | 12 | 1 | - |  |
|  | Выше 10 до 20 | 24 | 1 | - |  |
|  | 35 | 42 | 1 | - |  |
| - напряжение индикации |  | Не более 25% номинального напряжения электроустановки | - | - |  |
| Указатели напряжения до 1000 В |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изоляция корпусов | До 0,5 | 1 | 1 | - |  |
|  | Выше 0,5 до 1 | 2 | 1 | - |  |
| - проверка повышенным напряжением: |  |  |  |  |  |
| - однополюсные | До 1 | 1,1 Uраб. наиб | 1 | - |  |
| - двухполюсные | До 1 | 1,1 Uраб. наиб | 1 | - |  |
| - проверка тока через указатель: |  |  |  |  |  |
| однополюсные | До 1 | Uраб. наиб | - | 0,6 |  |
| двухполюсные2) | До 1 | Uраб. наиб | - | 10 |  |
| - напряжение | До 1 | Не выше 0,05 | - | - |  |
| индикации |  |  |  |  |  |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изолирующая | До 10 | 40 | 5 | - |  |
| часть | Выше 10 до 20 | 60 | 5 | - |  |
|  | 35 | 105 | 5 | - |  |
|  | 110 | 190 | 5 | - |  |
| - рабочая часть | До 10 | 12 | 1 | - |  |
|  | 15 | 17 | 1 | - |  |
|  | 20 | 24 | 1 | - |  |
|  | 35 | 50 | 1 | - |  |
|  | 110 | 100 | 1 | - |  |
| - напряжение индикации: |  |  |  |  |  |
| по схеме согласного | 6 | Не менее 7,6 | - | - |  |
| включения | 10 | Не менее 12,7 | - | - |  |
|  | 15 | Не менее 20 | - | - |  |
|  | 20 | Не менее 28 | - | - |  |
|  | 35 | Не менее 40 | - | - |  |
|  | 110 | Не менее 100 | - | - |  |
| по схеме | 6 | Не выше 1,5 | - | - |  |
| встречного | 10 | Не выше 2,5 | - | - |  |
| включения | 15 | Не выше 3,5 | - | - |  |
|  | 20 | Не выше 5 | - | - |  |
|  | 35 | Не выше 17 | - | - |  |
|  | 110 | Не выше 50 | - | - |  |
| - соединительный | До 20 | 20 | - | - |  |
| провод | 35-110 | 50 | - | - |  |
| Электроизмеритель-ные клещи | До 1 | 2 | 5 | - | 1 раз в 24 |
|  | Выше 1 до 10 | 40 | 5 | - | мес. |
| Устройства для прокола кабеля | До 10 | 40 | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
| - изолирующая часть |  |  |  |  |  |
| Перчатки диэлектрические | Все-напряжения | 6 | 1 | 6 | 1 раз в 6 мес. |
| Боты диэлектрические | Все напряжения | 15 | 1 | 7,5 | 1 раз в 36 мес. |
| Галоши диэлектрические | До 1 | 3,5 | 1 | 2 | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующие накладки: |  |  |  |  | 1 раз в 24 мес. |
| - жесткие | До 0,5 | 1 | 5 | - |  |
|  | Выше 0,5 до 1 | 2 | 5 | - |  |
|  | Выше 1 до 10 | 20 | 5 | - |  |
|  | 15 | 30 | 5 | - |  |
|  | 20 | 40 | 5 | - |  |
| - гибкие из | До 0,5 | 1 | 1 | 6 |  |
| полимерных материалов | Выше 0,5 до 1 | 2 | 1 | 6 |  |
| Изолирующие колпаки на жилы отключенных кабелей | До 10 | 20 | 1 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией | До 1 | 2 | 1 | - | То же |
| Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше | 110-1150 | 2,5 на 1 см длины | 1 | 0,5 | То же |

| Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В | До 1 | 6 | 1 | 1 мА/1 дм2 | То же |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В | До 1 | 6 | 1 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Приставные изолирующие лестницы и стремянки | До и выше 1 | 1 на 1 см длины | 1 | - | 1 раз в 6 мес. |

Примечания:

1) Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

2) Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.